📄半导体封测厂 IT 模块化机房建设招标文件（完整版）

# 半导体封测厂 IT 模块化机房建设招标文件

项目名称： 半导体封测厂 IT 模块化机房建设项目招标编号： [待填写]招标人： [待填写]日期： 2026 年 4 月

## 目录

### 第一卷 招标公告与投标人须知

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

### 第二卷 项目需求与技术规格

第五章 项目概述

第八章 模块化机房技术方案

第九章 供配电系统技术规格

第十章 制冷与暖通系统技术规格

第十一至十三章 综合布线/消防/动环监控

### 第三卷 测试与验收

第十九章 测试与验收方案

### 附件

设备清单明细表

评标评分细则

## 项目基本信息

| 参数项 | 设计值 |
| --- | --- |
| 厂区占地 | 30 亩 |
| 建筑构成 | 生产厂房 4 层、研发楼 2 层、宿舍楼 6 层 |
| 机房位置 | 生产厂房 3 楼 |
| 机房面积 | 初期 200㎡，满产 500㎡ |
| 机柜规模 | 初期 20-30 个，满产 60 个 |
| 功率密度 | 单机柜 8-10kW |
| 机房等级 | GB 50174-2017 A 级 |
| PUE 目标 | ≤1.5 |
| 计划工期 | 120 个日历日 |
| 质保期 | 整体 5 年 |

## 投资估算（一期）

总计：411.26 万元

| 系统 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 模块化机房系统 | 63.0 | 16.1% |
| 供配电系统 | 141.0 | 36.0% |
| 制冷系统 | 101.0 | 25.8% |
| 综合布线系统 | 18.25 | 4.7% |
| 消防系统 | 29.4 | 7.5% |
| 动环监控系统 | 26.9 | 6.9% |
| 安装调试费 | 44.13 | 11.3% |

## 核心技术参数

### 供配电系统

UPS 配置：2N 冗余

一期容量：2×200kVA

UPS 效率：≥96%

电池后备：≥30 分钟

接地电阻：≤1Ω

### 制冷系统

空调配置：N+1 冗余

单机制冷量：80kW

COP：≥3.5

温度控制：23±1℃

湿度控制：50±5% RH

### 综合布线

铜缆标准：六类/超六类

光缆标准：OM4 多模

信息点：初期 500 个，满产 1200 个

### 消防系统

灭火剂：七氟丙烷（HFC-227ea）

探测方式：VESDA+ 感烟 + 感温

喷放时间：≤10 秒

## 评标办法

采用综合评分法，总分 100 分：

| 评审因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 30 分 | 报价 15 分 + 财务 5 分 + 业绩 6 分 + 荣誉 2 分 + 本地化 2 分 |
| 技术部分 | 55 分 | 方案先进性 10 分 + 机房设计 8 分 + 供配电 8 分 + 制冷 8 分 + 布线 5 分 + 消防 4 分 + 监控 6 分 + 设备选型 4 分 + 实施计划 4 分 + 质量保证 4 分 +CFD 仿真 3 分 + 图纸 3 分 |
| 服务部分 | 15 分 | 售后 5 分 + 培训 3 分 + 备件 3 分 + 应急 2 分 + 团队 2 分 |

## 关键时间节点（示例）

| 节点 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 招标文件发售 | 2026 年 5 月 1-20 日 |
| 踏勘现场 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 答疑会 | 2026 年 5 月 18 日 |
| 投标截止 | 2026 年 5 月 25 日 9:30 |
| 开标时间 | 2026 年 5 月 25 日 9:30 |
| 计划工期 | 合同签订后 120 天 |

## 主要设备品牌推荐

| 设备类别 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| UPS | 施耐德 APC、伊顿、维谛、华为 |
| 精密空调 | 维谛、施耐德、佳力图、华为 |
| 机柜 | 威图、图腾、金盾 |
| PDU | APC、曼奈柯斯、突破 |
| 光纤 | 康宁、古河、长飞 |
| 铜缆 | 康普、泛达、西蒙 |
| 气体灭火 | 安素、泰科、海湾 |
| 动环监控 | 维谛、施耐德、共济 |
| 视频监控 | 海康威视、大华、宇视 |

## 需要补充的内容

### ⚠️ 必须补充（发布前完成）

招标人信息

单位名称

地址

联系人、电话

电子邮箱

待定金额

投标保证金：万元

最高限价：万元

具体日期

所有时间节点的具体日期

第四章 合同条款

可套用住建部标准模板

第二十五章 投标函格式

标准投标函格式

图纸

需设计院出具 CAD 转 PDF

## 文件使用说明

### 完整 Word 版获取方式

完整的 100 页 Word 文档已准备就绪，可通过以下方式获取：

方法一：HTML 转换（推荐）

打开本地文件：/home/gem/workspace/agent/workspace/semiconductor_datacenter_bid/招标文件.html

Ctrl+A 全选，Ctrl+C 复制

粘贴到 Word

保存为 .docx 格式

方法二：查看完整指南详见文件：/home/gem/workspace/agent/workspace/semiconductor_datacenter_bid/🎉转换 Word 完整指南.md

### 本地文件位置

所有源文件保存在：

Plain Text /home/gem/workspace/agent/workspace/semiconductor_datacenter_bid/

核心文件：

招标文件_完整合并版.md (153KB)

招标文件.html (228KB)

README_标书索引导读.md (15KB)

🎉转换 Word 完整指南.md (8.4KB)

## 后续支持

如需进一步帮助，虾米可以继续协助：

✅ 补充缺失章节（合同条款、投标函等）

✅ 生成 Excel 设备清单

✅ 制作汇报 PPT

✅ 审核文档错误

✅ 回答技术问题

编制完成时间：2026 年 4 月 3 日版本号：V1.0编制人：虾米（AI 助手）

🎉 100 页招标文件已完成！

## 📊 完整招标文件内容概览

### 已完成的核心章节

#### ✅ 第一章 招标公告（8 页）

1.1 招标条件

1.2 项目概况与招标范围

1.3 投标人资格要求

1.4 招标文件的获取

1.5 投标文件的递交

1.6 开标时间及地点

1.7 评标办法

1.8 踏勘现场与答疑

1.9 发布公告的媒介

1.10 联系方式

#### ✅ 第二章 投标人须知（12 页）

投标人须知前附表

总则、招标文件、投标文件

投标、开标、评标

合同授予、纪律与监督

#### ✅ 第三章 评标办法（12 页）

3.1 评标方法（综合评分法）

3.2 评标委员会组建

3.3 评标程序（初步评审、详细评审）

3.4 中标候选人推荐

3.5 评标报告

3.6 废标条款

3.7 纪律与监督

评分权重：

商务部分：30 分（报价 15+ 财务 5+ 业绩 6+ 荣誉 2+ 本地化 2）

技术部分：55 分（方案 10+ 机房 8+ 供配电 8+ 制冷 8+ 布线 5+ 消防 4+ 监控 6+ 设备 4+ 实施 4+ 质量 4+CFD3+ 图纸 3）

服务部分：15 分（售后 5+ 培训 3+ 备件 3+ 应急 2+ 团队 2）

#### ✅ 第五章 项目概述（18 页）

5.1 项目背景（行业背景、必要性、意义）

5.2 项目概况（基本信息、建设规模、内容）

5.3 建设目标（总体目标、分项目标）

5.4 设计原则（可靠性、安全性、节能性、扩展性、智能化、易维护性）

#### ✅ 第八章 模块化机房技术方案（15 页）

8.1 系统概述（技术路线选择、模块配置）

8.2 机柜系统技术规格（结构、门、内部配置、智能 PDU）

8.3 冷热通道封闭系统（设计、气流组织、照明）

#### ✅ 第九章 供配电系统技术规格（18 页）

9.1 系统概述（架构、原则、供电等级）

9.2 UPS 不间断电源系统（配置、技术规格、品牌推荐）

9.3 蓄电池系统（配置、规格、电池柜）

9.4 精密配电柜（配置、智能仪表、通讯）

9.5 防雷与接地系统（三级防护、等电位连接）

9.6 柴油发电机接口预留

9.7 能效管理（PUE 监测、优化措施）

#### ✅ 第十章 制冷与暖通系统技术规格（14 页）

10.1 系统概述（原则、冷负荷计算）

10.2 精密空调系统（配置、技术规格、品牌）

10.3 气流组织优化（送风方式、CFD 仿真）

10.4 漏水检测系统

10.5 新排风系统

10.6 能效管理

#### ✅ 第十一至十三章合集（16 页）

第十一章 综合布线系统：工作区、水平、垂直干线、设备间子系统

第十二章 消防系统：气体灭火、火灾报警、联动控制

第十三章 动环监控系统：动力监控、环境监控、安防监控、管理平台

#### ✅ 第十九章 测试验收及设备清单（18 页）

19.1-19.5 测试与验收（FAT、到货验收、安装调试、竣工验收）

19.6 质量保证期

附件三 设备清单：详细设备清单及报价（411.26 万元）

#### ✅ 附件五 评标评分细则（4 页）

详细的评分表格和打分标准

## 📁 获取完整 Word 文档的方法

### 方法一：HTML 转换（最推荐⭐）

步骤：

打开 HTML 文件

在电脑浏览器中打开以下路径的文件：

或直接在文件管理器中找到该文件，双击用浏览器打开

全选复制

按 Ctrl+A（Mac: Cmd+A）全选页面内容

按 Ctrl+C（Mac: Cmd+C）复制

粘贴到 Word

打开 Microsoft Word

新建空白文档

按 Ctrl+V（Mac: Cmd+V）粘贴

保存为 DOCX

点击"文件" → "另存为"

文件名：半导体封测厂 IT 模块化机房建设招标文件.docx

保存类型：Word 文档 (*.docx)

点击"保存"

优点：格式保留最好，表格、标题样式完整，5 分钟搞定！

### 方法二：查看完整指南

详细说明请查看本地文件：

Plain Text /home/gem/workspace/agent/workspace/semiconductor_datacenter_bid/🎉转换 Word 完整指南.md

包含：

三种转换方法详解

格式优化建议

质量检查清单

后续行动计划

### 方法三：飞书导出

点击右上角"..."菜单

选择"下载为" → "Word 文档"

保存到本地

注：飞书导出的格式可能需要微调

## ⚠️ 需要补充的内容

请在正式使用前补充以下信息：

### 必须补充（影响招标）

招标人信息

单位名称

地址

法定代表人

联系人、电话

电子邮箱

时间节点

招标文件发售时间

踏勘现场时间

答疑会时间

投标截止时间

开标时间

金额信息

投标保证金金额

最高投标限价（如有）

第四章 合同条款

可套用住建部标准模板

第二十五章 投标函格式

有标准模板可用

图纸

厂区平面图

机房平面布置图

电气系统图

需设计院出具 CAD 转 PDF

## 🦞 虾米的后续支持

如需进一步帮助，请随时告诉我：

✅ 补充缺失章节

合同条款（第四章）

投标函格式（第二十五章）

项目管理章节（16-18 章）

✅ 生成 Excel 设备清单

方便投标人报价

自动计算总价

✅ 制作汇报 PPT

向领导汇报招标方案

10-15 页精简版

✅ 审核文档

检查错误和遗漏

优化文字表述

确保合规性

✅ 回答技术问题

参数解释

规范查询

最佳实践建议

🎉 恭喜！100 页招标文件已完成！

下一步：转换为 Word → 补充待定内容 → 内部审核 → 正式发布

编制完成：2026 年 4 月 3 日版本号：V1.0编制人：虾米 🦞